Поверочный тепловой расчет котла {BoilerName} на {FuelBrend} Расчет произвел {FIO}

Описание котлоагрегата

Таблица 1 – Основные характеристики котла

| Паропроизводительность | {QBoiler} т/ч |
| --- | --- |
| Давление в барабане | {PBaraban} кгс/см2 |
| Давление перегретого пара | {PPar} кгс/см2 |
| Температура перегретого пара | {TPar} С |
| Температура питательной воды | {TPitV} С |
| Объем топочной камеры | {VTop} м3 |

Исходные данные для расчета

| № п/п | Наименование величины | Обозначение | Размерность | Величина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Паропроизводительность | D0 | т/ч | {QBoiler} |
| 2 | Давление перегретого пара | Pпп | МПа | {PPerPar} |
| 3 | Температура перегретого пара | Tпп | °С | {TPar} |
| 4 | Энтальпия перегретого пара | Iпп | кДж/кг | {IPerPar} |
| 5 | Давление питательной воды | Pпв | МПа | {PPitVc} |
| 6 | Энтальпия питательной воды | iпв | кДж/кг | {IPitV} |

Таблица 2 – Характеристики котельного агрегата

Таблица 3 – Расчетные характеристики угля

| Марка | WР | АР | SР | СР | НР | NР | ОР | QРн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {Marka} | {WР} | {АР} | {SР} | {СР} | {НР} | {NР} | {ОР} | {QРн} |

Расчетные характеристики топки:

Коэффициент избытка воздуха, αт = {aT};

Потери тепла от химической неполноты сгорания топлива, q3 = {q3};

Потери тепла от механической неполноты сгорания топлива, q4 = {q4};

Доля золы топлива, уносимой газами, aун = {aYN}

Присосы воздуха по газоходам:

В пароперегревателе, Δαпп = {DaPP};

В водяном экономайзере, Δαвэ = {DaVE} (на каждую ступень);

В воздухоподогревателе, Δαвп = {DaVP} (на каждую ступень);

В топке, Δαт = {DaT};

В системе пылеприготовления, Δαпл = {DaPL}.

В таблице 4 представлен химический состав золы на безсульфатную массу.

Таблица 4 – Химический состав золы на сухую бессульфатную массу

| № | Химический состав | Размерность | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | SiO2 | % | {SiO2} |
| 2. | Al2O3 | % | {Al2O3} |
| 3. | TiO2 | % | {TiO2} |
| 4. | Fe2O3 | % | {Fe2O3} |
| 5. | CaO | % | {CaO} |
| 6. | MgO | % | {MgO} |
| 7. | K2O | % | {K2O} |
| 8. | Na2O | % | {Na2O} |

Расчет объемов воздуха и продуктов сгорания

Теоретический объем воздуха и продуктов сгорания:

Vв0=0,0889∙Cr+0,375∙Sr+0,265∙Hr–0,0333∙Or==0,0889∙{СР}+0,375·{SР}+0,265·{НР}–0,0333·{ОР}= {TerOB}м3кг.

Теоретические объемы продуктов сгорания:

VRO20=0,0186∙Cr+0,375∙Sr= 0,0186∙{СР}+0,375∙{SР}={TerORO2}м3кг,

VN20=0,79Vв0+0,008∙Nr= 0,79{TerOB}+0,008∙{NР}= {TerON2}м3кг,

Vн2o0=0,111∙Hr+0,0124∙Wr+0,0161∙Vв0

=0,111∙{НР}+0,0124∙{WР}+0,0161∙{TerOB}

={TerOH2O}м3кг,

Vг0 = Vн2o0+VN20+VRO20={TerOH2O}+{TerON2}+{TerORO2}={TerOr} м3кг.

Данные расчеты произведены и занесены в таблицу 5.

Энтальпия воздуха и продуктов сгорания, кДжкг:

– для воздуха 		 Iв0=Vв0·сϑв,

– для дымовых газов 	Iг0=VRO2·(cϑ)RO2+VN2·(cϑ)N2+VH2O·(cϑ)H2O,

– для золы 			Iзл=Aр100·αун·сϑзл.

Энтальпия продуктов сгорания при избытке воздуха α> 1 определяется по формуле:

Iг=Iг0+α–1·Iв0+Iзл.

расчеты произведены в таблице 6.

Таблица 5 – Объемы 3–х атомных газов и водяных паров

| Наименование | Размерность | Газоходы котла |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Топка, фестон | КППI | КППII | ВЭКII | ВЗПII | ВЭКI | ВЗПI |
| Коэффициент избытка воздуха за газоходом, α'' |  | {Tab5S1S1} | {Tab5S1S2} | {Tab5S1S3} | {Tab5S1S4} | {Tab5S1S5} | {Tab5S1S6} | {Tab5S1S7} |
| Коэффициент избытка воздуха по газоходу, αср |  | {Tab5S2S1} | {Tab5S2S2} | {Tab5S2S3} | {Tab5S2S4} | {Tab5S2S5} | {Tab5S2S6} | {Tab5S2S7} |
| Объем водяных паров, VH2O=VH2O0+ 0,0161(αср – 1)Vв0 | м3/кг | {Tab5S3S1} | {Tab5S3S2} | {Tab5S3S3} | {Tab5S3S4} | {Tab5S3S5} | {Tab5S3S6} | {Tab5S3S7} |
| Объем дымовых газов, Vг=Vг0+ 0,0161(αср – 1) ·Vв0 | м3/кг | {Tab5S4S1} | {Tab5S4S2} | {Tab5S4S3} | {Tab5S4S4} | {Tab5S4S5} | {Tab5S4S6} | {Tab5S4S7} |
| Объемная доля трехатомных газов, rRO2=VRO2/Vг |  | {Tab5S5S1} | {Tab5S5S2} | {Tab5S5S3} | {Tab5S5S4} | {Tab5S5S5} | {Tab5S5S6} | {Tab5S5S7} |
| Объемная доля водяных паров,rH2O=VH2O/Vг |  | {Tab5S6S1} | {Tab5S6S2} | {Tab5S6S3} | {Tab5S6S4} | {Tab5S6S5} | {Tab5S6S6} | {Tab5S6S7} |
| Суммарная объемная доля трехатомных газов и водных паров,rп=rRO2+rH2O |  | {Tab5S7S1} | {Tab5S7S2} | {Tab5S7S3} | {Tab5S7S4} | {Tab5S7S5} | {Tab5S7S6} | {Tab5S7S7} |
| Концентрация золовых частиц, μзл = (АР х αун)/(100 х Gг) | кг/кг | {Tab5S8S1} | {Tab5S8S2} | {Tab5S8S3} | {Tab5S8S4} | {Tab5S8S5} | {Tab5S8S6} | {Tab5S8S7} |
| Масса продуктов сгорания, Gг = 1– АР/100 + 1,306·αсрVв0 | кг/кг | {Tab5S9S1} | {Tab5S9S2} | {Tab5S9S3} | {Tab5S9S4} | {Tab5S9S5} | {Tab5S9S6} | {Tab5S9S7} |

Таблица 6 – Энтальпии продуктов сгорания по газоходам котла

| ϑ, ˚С | Iг=Iг0+α–1·Iв0+Iзл | Iв0=Vв0·сϑв | Iзл=сϑзлAр100·aун |  | Пароперегреватель |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Топка, фестон {Tab5S1S1} | КППI, {Tab5S1S2} | КППII {Tab5S1S3} | ВЭКII {Tab5S1S4} | ВЗПII {Tab5S1S5} | ВЭКI {Tab5S1S6} | ВЗПI {Tab5S1S7} |
| {ST10} | {ST20} | {ST30} | {ST40} | {ST50} | {ST60} | {ST70} | {ST80} | {ST90} | {ST100} | {ST110a} |
| {ST11} | {ST21} | {ST31} | {ST41} | {ST51} | {ST61} | {ST71} | {ST81} | {ST91} | {ST101} | {ST111a} |
| {ST12} | {ST22} | {ST32} | {ST42} | {ST52} | {ST62} | {ST72} | {ST82} | {ST92} | {ST102} | {ST112a} |
| {ST13} | {ST23} | {ST33} | {ST43} | {ST53} | {ST63} | {ST73} | {ST83} | {ST93} | {ST103} | {ST113a} |
| {ST14} | {ST24} | {ST34} | {ST44} | {ST54} | {ST64} | {ST74} | {ST84} | {ST94} | {ST104} | {ST114a} |
| {ST15} | {ST25} | {ST35} | {ST45} | {ST55} | {ST65} | {ST75} | {ST85} | {ST95} | {ST105} | {ST115a} |
| {ST16} | {ST26} | {ST36} | {ST46} | {ST56} | {ST66} | {ST76} | {ST86} | {ST96} | {ST106} | {ST116a} |
| {ST17} | {ST27} | {ST37} | {ST47} | {ST57} | {ST67} | {ST77} | {ST87} | {ST97} | {ST107} | {ST117a} |
| {ST18} | {ST28} | {ST38} | {ST48} | {ST58} | {ST68} | {ST78} | {ST88} | {ST98} | {ST108} | {ST118a} |
| {ST19} | {ST29} | {ST39} | {ST49} | {ST59} | {ST69} | {ST79} | {ST89} | {ST99} | {ST109} | {ST119a} |
| {ST110} | {ST210} | {ST310} | {ST410} | {ST510} | {ST610} | {ST710} | {ST810} | {ST910} | {ST1010} | {ST1110a} |
| {ST111} | {ST211} | {ST311} | {ST411} | {ST511} | {ST611} | {ST711} | {ST811} | {ST911} | {ST1011} | {ST1111a} |
| {ST112} | {ST212} | {ST312} | {ST412} | {ST512} | {ST612} | {ST712} | {ST812} | {ST912} | {ST1012} | {ST1112a} |
| {ST113} | {ST213} | {ST313} | {ST413} | {ST513} | {ST613} | {ST713} | {ST813} | {ST913} | {ST1013} | {ST1113a} |
| {ST114} | {ST214} | {ST314} | {ST414} | {ST514} | {ST614} | {ST714} | {ST814} | {ST914} | {ST1014} | {ST1114a} |
| {ST115} | {ST215} | {ST315} | {ST415} | {ST515} | {ST615} | {ST715} | {ST815} | {ST915} | {ST1015} | {ST1115a} |
| {ST116} | {ST216} | {ST316} | {ST416} | {ST516} | {ST616} | {ST716} | {ST816} | {ST916} | {ST1016} | {ST1116a} |
| {ST117} | {ST217} | {ST317} | {ST417} | {ST517} | {ST617} | {ST717} | {ST817} | {ST917} | {ST1017} | {ST1117a} |
| {ST118} | {ST218} | {ST318} | {ST418} | {ST518} | {ST618} | {ST718} | {ST818} | {ST918} | {ST1018} | {ST1118a} |
| {ST119} | {ST219} | {ST319} | {ST419} | {ST519} | {ST619} | {ST719} | {ST819} | {ST919} | {ST1019} | {ST1119a} |

Тепловой баланс котлоагрегата

Таблица 7 – Тепловой баланс котельного агрегата БКЗ-75-39 ФБ

| № п/п | Наименование величины | Обозначение | Размерность | Расчетная формула или обоснование | Расчет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Располагаемая теплота | Qрр | кДж/кг | Qрр≈ Qнр | {Tab7S1} ({Tab7S1.2}) |
| 2 | Потери тепла от химического недожога | q3 | % | Расчетные характеристики топки | {Tab7S2} |
| 3 | Потери тепла от механического недожога | q4 | % | Расчетные характеристики топки | {Tab7S3} |
| 4 | Потери тепла в окружающую среду | q5 | % | Рисунок 5.1[1] | {Tab7S4} |
| 5 | Потери тепла со шлаком | q6 | % | q6=αшл+пр∙сϑзл∙АрQрр | {Tab7S5} |
| 6 | Температура уходящих газов | ϑух.г | ˚С | Принята предварительно | {Tab7S6} |
| 7 | Энтальпия уходящих газов | Iух.г | кДж/кг | Таблица 6 | {Tab7S7} |
| 8 | Температура холодного воздуха | tх0 | ˚С | Задана | {Tab7S8} |
| 9 | Энтальпия холодного воздуха | Iх0 | кДж/кг | Таблица 6 | {Tab7S9} |
| 10 | Энтальпия воздуха на входе в ВП | Iхв, | кДж/кг | Таблица 6 | {Tab7S10} |

Окончание таблицы 7

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Доля золы в шлаке | αшл |  | – | (1–αун) | (1-{aYN}) = {Tab7S11} |
| 12 | Температура жидкого (сухого) шлака | tзл |  | ˚С | Задана | {Tab7S12} |
| 13 | Энтальпия золы | Iзл |  | кДж/кг | Аr100∙aун∙сϑзл | {АР}100∙{aYN}∙{Tab7S20}={Tab7S13} |
| 14 | Потери с уходящими газами | q2 | % |  | Iух.г–αух.г∙Iх.в0∙100–q4Qрр | ({Tab7S7}–{Tab7S11}·{Tab7S9})(100–{Tab7S3}){Tab7S1} = {Tab7S14} |
| 15 | КПД котла (брутто) | ηкабр | % |  | 100-(q2+q3+q4+q5+q6) | 100-{Tab7S14}+{Tab7S2}+{Tab7S3}+{Tab7S4}+{Tab7S5}={Tab7S15} |
| 16 | Полезно используемое тепло котла | Qка | кДж/кг |  | Dкаiпп–iпв+Dкаiпр.в–iпв | {Tab7S16} ∙103 |
| 17 | Расход топлива | B | кг/с |  | Qка⋅100ηка⋅QнP | {Tab7S16}*103∙100{Tab7S15}∙{Tab7S1} = {Tab7S17} ({Tab7S17.2}) |
| 18 | Расчетный расход топлива | Bр | кг/с |  | В⋅(1-q4100) | {Tab7S17} 1–{Tab7S3}100 = {Tab7S18} ({Tab7S18.2}) |
| 19 | Коэффициент сохранения теплоты | ϕ | – |  |  | 1–{Tab7S4}{Tab7S15}+{Tab7S4} = {Tab7S19} |

Расчет конвективной шахты

  - Расчет воздухоподогревателя I ступени

Таблица 8 – Расчет воздухоподогревателя первой ступени

| Наименование величины | Обозначение | Размерность | Формула или обоснование | Величина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Диаметр труб | d | мм | По конструктивным характеристикам |  |
| Шаги труб | S1/S2 |  | То же |  |
| Относительный поперечный шаг | σ1 | – | σ1 = S1/ d |  |
| Относительный продольный шаг | σ2 | – | σ 2 = S2/d |  |
| Число рядов труб по ходу воздуха | Z2 | – | По конструктивным характеристикам |  |
| Живое сечение для прохода воздуха | fв | м2 | То же |  |
| Живое сечение для прохода газов | Fг | м2 | То же |  |
| Общее количество труб | n1,n2 | шт | То же |  |
| Поверхность нагрева | HР | м2 | То же |  |
| Температура уходящих газов | ϑухˊˊ | ˚С | Принята с последующим уточнением |  |
| Энтальпия уходящих газов | Iухˊˊ | кДжкг | Таблица 6 |  |

Продолжение таблицы 8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура газов на входе в ступень | ϑ' | ˚С | Принимаются с последующим уточнением |  |  |
| Энтальпия газов на входе в ступень | I'ух.г | кДжкг | Таблица5 |  |  |
| Тепловосприятие ступени по балансу | QБ | кДжкг | QБ = φ( I'ух.г – I''ух.г + +Δαвп·Iхв0) |  |  |
| Присос воздуха в топку | ∆αТ | – | Таблица 17 [1] |  |  |
| Присос воздуха в пылесистему | ∆αпл | – | Таблица 17 [1] |  |  |
| Отношение количества горячего воздуха к теоретически необходимому | βгв | — | βгв = αт – Δαт – Δαпл + +Δαвп |  |  |
| Энтальпия горячего воздуха на выходе из ступени | I”гв | кДжкг | Iгв″=QБβгв+Δαвп/2+Iх.в.' |  |  |
| Температура горячего воздуха на выходе из ступени | tгв | °С | Таблица 5 |  |  |
| Средняя температура воздуха | t | °С | t=t'+t″2 |  |  |
| Средняя температура газов | ϑ | °С | ϑ=ϑ'+ϑ″2 |  |  |
| Объем газов на 1 кг топлива | Vг | м3/кг | Таблица 5 |  |  |
| Объемная доля водяных паров | rH2O | – | Таблица 5 |  |  |

Продолжение таблицы 8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя скорость газов | Wг | м/с | Wг=BP⋅Vг⋅ϑ+273273⋅Fг |  |  |
| Коэффициент теплоотдачи с газовой стороны | α1 | Втм2∙К | α1=cфclαн номограмма 11 |  |  |
| Средняя скорость воздуха | WВ | м/с | WВ=βгв⋅t+273⋅BP⋅Vв0273⋅fв |  |  |
| Коэффициент теплоотдачи с воздушной стороны | α2 | Втм2∙К | α2=czcscфαн |  |  |
| Коэффициент использования поверхности нагрева | ξ | — | Таблица 7–6 |  |  |
| Коэффициент теплопередачи | k | Втм2∙К | k=ξα1⋅α2α1+α2 |  |  |
| Температурный напор на входе газов | Δt' | °С | Δt'=ϑ'-t″ |  |  |
| Температурный напор на выходе газов | Δt'' | °С | Δt″=ϑ″-t' |  |  |
| Температурный напор при противотоке | Δtпрт | °С | Δtпрт=Δt'+Δt″2 |  |  |
| Больший перепад температур | τБ | °С | τБ=t″-t' |  |  |

Окончание таблицы 8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Меньший перепад температур | τм | °С | τм=ϑ'-ϑ″ |  |  |
| Параметр | Р | — | Р=τмϑ'-t' |  |  |
| Параметр | R | — | R=τБτМ |  |  |
| Коэффициент | ψ | — | Номограмма 21 |  |  |
| Температурный напор | Δt | °C | Δt = ψ · Δtпрт |  |  |
| Тепловосприятие воздухоподогревателя по уравнению теплопередачи | QТ | кДжкг | QТ=k⋅H⋅ΔtBP |  |  |

На рисунке 3 представлено графическое уточнение расчетных величин

По рисунку 3 были определены: ϑг=℃,ϑгв=℃,Qб=кДжкг.

(Место для графика)

Рисунок 3 – Уточнение расчета воздухоподогревателя I ступени

  - Расчет водяного экономайзера первой ступени

Таблица 9 – Расчет водяного экономайзера первой ступени

| Наименование величины | Обозначение | Размерность | Формула | Величина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Диаметр труб | d | мм | По конструктивным характеристикам |  |
| Шаги труб | S1/S2 |  | То же |  |
| Относительный поперечный шаг | σ1 | – | σ1 = S1/ d |  |
| Относительный продольный шаг | σ2 | – | σ 2 = S2/d |  |
| Число рядов труб по ходу воздуха | Z2 | – | По конструктивным характеристикам |  |
| Живое сечение для прохода газов | Fг | м2 | То же |  |
| Поверхность нагрева | HР | м2 | Тот же |  |
| Температура уходящих газов | ϑ'' | ˚С | Взята из расчета ВЗПI |  |
| Энтальпия уходящих газов | I'' | кДжкг | Таблица 5 |  |
| Температура питательной воды на входе | t'пв | ˚С | По исходным данным |  |
| Энтальпия питательной воды на входе | i'пв | кДжкг | Таблицы термодинамических свойств воды и водяного пара |  |

Продолжение таблицы 9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура газов на входе в ступень | ϑ' | ˚С | Принимается с последующим уточнением |  |  |
| Энтальпия газов | I'ух.г | кДжкг | Таблица 5 |  |  |
| Тепловосприятие ступени по балансу | QБ | кДжкг | QБ = φ (I'ух.г – I''ух.г + +Δαвэ·Iхв0) |  |  |
| Энтальпия питательной воды на выходе | i''пв | кДжкг | iпв″=QБ⋅ВрDэк+iпв' |  |  |
| Температура воды на выходе из ступени | t''пв | ˚С | Таблицы термодинамических свойств воды и водяного пара |  |  |
| Температурный напор на входе газов | Δt' | ˚С | Δt'=ϑ'–t''пв |  |  |
| Температурный напор на выходе газов | Δt'' | ˚С | Δt''=ϑ''–t'пв |  |  |
| Средний температурный напор | Δt | ˚С | ∆t'+∆t''2 |  |  |
| Средняя температура газов | ϑ | ˚С | ϑ=ϑ'+ϑ″2 |  |  |
| Средняя температура воды | tпв | ˚С | tпв=tпв'+tпв″2 |  |  |
| Температура загрязненной стенки | tз | ˚С | t+25 |  |  |
| Объем газов на 1 кг топлива | Vг | м3/кг | Таблица 4 |  |  |
| Объемная доля водяных паров | rH2O | – | Таблица 4 |  |  |

Продолжение таблицы 9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарная объемная доля трехатомных газов и водяных паров | rn | – | Таблица 4 |  |  |
| Средняя скорость газов | Wг | м/с | Wг=BP⋅Vг⋅ϑ+273273⋅Fг |  |  |
| Коэффициент теплоотдачи конвекцией | αк | Втм2∙К | αк=αнсzсsсф номограмма8[1] |  |  |
| Эффективная толщина излучающего слоя | S | м | S=0,9⋅d⋅4π⋅S1⋅S2d2-1 |  |  |
| Суммарная поглощающая способность | РnS | МПа·м | РnS=rп·S |  |  |
| Коэффициент ослабления лучей трехатомными газами | kr | 1/МПа | kr0∙rn kr0-номограмма 2[1] |  |  |
| Коэффициент ослабления лучей золовыми частицами | kзлμзл | 1/МПа | kзлμзл=104∙Aзл3ϑ΄+2732∙μзл1+1,2∙μзл·S |  |  |
| Коэффициент поглащения продуктов сгорания | k | 1/МПа | kr+kзлμзл |  |  |

Окончание таблицы 9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерий Бугера | Вu | – | kPS (S=0,1) |  |  |
| Коэффициент теплоотдачи излуче– нием | αл | Втм2∙К | номограмма 18 [1] |  |  |
| Поправка на излучение газового объема | αл, | – | αл1+А(Тк1000)0,25(lобlП)0,07 |  |  |
| Коэффициент тепловой эффективности | ψ | – | Таблица 5.2 |  |  |
| Коэффициент загрязнения | ξ | – | Страница 47 |  |  |
| Коэффициент теплоотдачи от газов к стенке | α1 | – | ξ(αк+αл,) |  |  |
| Коэффициент теплопередачи | k | Втм2∙К | Ψ(α1+αл,) |  |  |
| Тепловосприятие водяного эконо– майзера по уравнению теплопередачи | QТ | кДжкг | QТ=k⋅H⋅ΔtBP |  |  |

На рисунке 4 предоставлено графическое уточнение расчетных величин.

По рисунку 4 были определены: ϑг=℃,ϑпв=℃,Qб=кДжкг.

(Место для графика)

Рисунок 4 – Уточнение расчета водяного экономайзера I ступени

  - Расчет воздухоподогревателя второй ступени

Таблица 10 – Расчет воздухоподогревателя II ступени

| № п/п | Наименование величины, обозначение | Размерность | Формула или обоснование | Расчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Диаметр труб, d | мм | по конструктивным характеристикам п.1.2.5 |  |
| 2 | Шаг труб поперечный, S1 | мм | по конструктивным характеристикам п.1.2.5 |  |
| 3 | Шаг труб продольный, S2 | мм | по конструктивным характеристикам п.1.2.5 |  |
| 4 | Относительный поперечный шаг, σ1 | б/р | σ1=S1d |  |
| 5 | Относительный продольный шаг, σ2 | б/р | σ2=S2d |  |
| 6 | Количество труб поперек хода воздуха, z1 | шт | по конструктивным характеристикам п.1.2.5 |  |
| 7 | Количество труб по ходу воздуха (в двух рядах), z2 | шт | по конструктивным характеристикам п.1.2.5 |  |
| 8 | Общее количество труб, n | шт | по конструктивным характеристикам п.1.2.5 |  |
| 9 | Живое сечение для прохода газов, Fг | м2 | по конструктивным характеристикам п.1.2.5 |  |
| 10 | Живое сечение для прохода воздуха, fв | м2 | по конструктивным характеристикам п.1.2.5 |  |

Продолжение таблицы 10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Расчетная поверхность нагрева, HР | м2 | по конструктивным характеристикам п.1.2.5 |  |  |
| 12 | Температура газов на выходе из ВП–2, ϑ'' | ℃ | согласно расчетов ВЭI (см. рисунок 11) |  |  |
| 13 | Энтальпия газов за ступенью, I'' | кДжкг | из таблицы 3 |  |  |
| 14 | Температура газов за ступенью, ϑ' | ℃ | принимаем с последующим уточнением |  |  |
| 15 | Энтальпия газов на входе в ступень, I' | кДжкг | из таблицы 3 |  |  |
| 16 | Температура воздуха на входе, tгв' | ℃ | согласно расчетам ВПI |  |  |
| 17 | Энтальпия воздуха на входе, Iгв' | кДжкг | из таблицы 3 |  |  |
| 18 | Присос воздуха в ступень, ∆αвпⅠ | б/р | по таблице 17 [2] |  |  |
| 19 | Тепловосприятие ступени (по балансу), Qб | кДжкг | Qб=φ∙I'-I''+∆αвп∙ Iх.в., где ∆αвп=0,02 |  |  |
| 20 | Коэффициент избытка воздуха на выходе из ВПI, βвп'' | б/р | βвпⅡ''=βгв+∆αвп |  |  |
| 21 | Энтальпия горячего воздуха на выходе из ВПII, Iгв'' | кДжкг | Iгв''=Qбβвп''+∆αвпⅠ2+Iгв' |  |  |

Продолжение таблицы 10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Температура горячего воздуха, tгв'' | ℃ | из таблицы 3 |  |  |  |
| 23 | Средняя температура воздуха, tв.ср | ℃ | tв.ср=tгв'+tгв''2 |  |  |  |
| 24 | Средняя температура газов, ϑг.ср | ℃ | ϑг.ср=ϑ'+ϑ'' 2 |  |  |  |
| 25 | Температурный напор на входе газов, ∆t' | ℃ | ∆t'=ϑ'-tгв'' |  |  |  |
| 26 | Температурный напор на выходе газов, ∆t'' | ℃ | ∆t''=ϑ''-tгв' |  |  |  |
| 27 | Средний температурный напор, ∆tср | ℃ | ∆tпрт=∆t'+∆t''2 |  |  |  |
| 28 | Объем газов, VГ | м3кг | из таблицы 2 |  |  |  |
| 29 | Объемная доля водяных паров, rH2O | б/р | из таблицы 2 |  |  |  |
| 30 | Суммарная объемная доля, rп | б/р | из таблицы 2 |  |  |  |
| 31 | Скорость газов, Wг | мс | Wг= Bр∙VГ∙ϑг.ср+273273∙Fг |  |  |  |
| 32 | Коэффициент теплоотдачи с газовой стороны, α1 | Втм2∙℃ | определяем по номограмме 11 [2] |  |  |  |

Окончание таблицы 10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | Средняя скорость воздуха, Wв | мс | Bр∙βвпⅡ''∙V0∙tв.ср+273273∙fв |  |  |
| 34 | Коэффициент теплоотдачи от стенки к воздуху, α2 | Втм2∙℃ | определяем по номограмме 8 [2] |  |  |
| 35 | Коэффициент использования поверхности нагрева, ξ | б/р | определяем по таблице 7–6 [2] |  |  |
| 36 | Коэффициент теплопередачи, k | Втм2∙℃ | k=ξ∙α1∙α2α1+α2 |  |  |
| 41 | Коэффициент тепловой эффективности, Ѱ | б/р | определяем по номограмме 21 [2] |  |  |
| 42 | Температурный напор при противотоке, ∆tпрот | ℃ | ∆tпрот=Ѱ∙∆tср |  |  |
| 43 | Тепловосприятие ступени по уравнению теплопередачи, Qт | кДжкг | Qт=k∙HР∙∆tBр∙1000 |  |  |

На рисунке 5 предоставлено графическое уточнение расчетных данных.

По рисунку 5 были определены: ϑг=℃,ϑгв=℃,Qб=кДжкг.

(Место для графика)

Рисунок 5 – Уточнение расчета воздухоподогревателя II ступени

  - Расчет водяного экономайзера второй ступени

Таблица 11 – Расчет водяного экономайзера II ступени

| № п/п | Наименование величины, обозначение | Обозначение | Размерность | Формула или обоснование | Расчет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Диаметр труб | d | мм | По конструктивным характеристикам |  |
|  | Шаги труб | S1/S2 |  | То же |  |
|  | Относительный поперечный шаг | σ1 | – | σ1 = S1/ d |  |
|  | Относительный продольный шаг | σ2 | – | σ 2 = S2/d |  |
|  | Число рядов труб по ходу воздуха | Z2 | – | По конструктивным характеристикам |  |
|  | Живое сечение для прохода воды | fв | м2 | То же |  |
|  | Живое сечение для прохода газов | Fг | м2 | То же |  |
|  | Поверхность нагрева | HР | м2 | То же |  |
|  | Температура уходящих газов | ϑ" | ℃ | Из расчета ВЗПII |  |
|  | Энтальпия уходящих газов | I" | кДжкг | Таблица 5 |  |
|  | Температура питательной воды на входе | t'пв | °С | Из расчета ВЭК I |  |

Продолжение таблицы 11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Энтальпия питательной воды на входе | i'пв | кДжкг | Таблицы термодинамических свойств воды и водяного пара |  |  |
|  | Температура газов на входе в ступень | ϑ' | °С | Принимается с последующим уточнением |  |  |
|  | Энтальпия газов | I'ух.г | кДжкг | Таблица 5 |  |  |
|  | Тепловосприятие ступени по балансу | QБ | кДжкг | QБ = φ( I'ух.г – I''ух.г + +Δαвэ·Iхв0) |  |  |
|  | Тепловосприятие ступени по балансу | QБ | кДжкг | QБ = φ( I'ух.г – I''ух.г + +Δαвэ·Iхв0) |  |  |
|  | Энтальпия питательной воды на выходе | i''пв | кДжкг | iпв″=QБ⋅ВрDэк+iпв' |  |  |
|  | Температурный напор на входе газов | Δt' | °С | Δt'=ϑ'–t''пв |  |  |
|  | Температурный напор на выходе газов | Δt'' | °С | Δt''=ϑ''–t'пв |  |  |
|  | Средний температурный напор | Δt | °С | ∆t'+∆t''2 |  |  |
|  | Средняя температура газов | ϑ | °С | ϑ=ϑ'+ϑ″2 |  |  |
|  | Средняя температура воды | tпв | °С | tпв=tпв'+tпв″2 |  |  |
|  | Средняя скорость газов | Wг | м/с | Wг=BP⋅Vг⋅ϑ+273273⋅Fг |  |  |

Продолжение таблицы 11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура загрязненной стенки | tз | °С | tз=t+25 |  |  |  |
|  | Объем газов на 1 кг топлива | Vг | м3/кг | Таблица 4 |  |  |  |
|  | Объемная доля водяных паров | rH2O | – | Таблица 4 |  |  |  |
|  | Суммарная объемная доля трехатомных газов и водяных паров | rn | – | Таблица 4 |  |  |  |
|  | Коэффициент теплоотдачи конвекцией | αк | Втм2∙К | αк=αнсzсsсф номограмма 8 [1] |  |  |  |
|  | Эффективная толщина излучающего слоя | S | м | S=0,9⋅d⋅4π⋅S1⋅S2d2-1 |  |  |  |
|  | Суммарная поглощающая способность | РnS | кг⋅ссм2 | РnS=rп·S |  |  |  |
|  | Коэффициент ослабления лучей трехатомными газами | kr | 1/МПа | kr0∙rn kr0-номограмма 2[1] |  |  |  |
|  | Коэффициент ослабления лучей золовыми частицами | kзлμзл | 1/МПа | 104Aзлμзл3(Т")2⋅(1+1,2μзлS) |  |  |  |
|  | Коэффициент поглащения продуктов сгорания | k | 1/МПа | kr+kзлμзл |  |  |  |

Окончание таблицы 11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Критерий Бугера | Вu | – | Bu=k∙ρ∙S |  |  |
|  | Коэффициент теплоотдачи излуче– нием | αл | Втм2∙К | номограмма 18 [2] |  |  |
|  | Поправка на излучение газового объема | αл, | – | αл1+А(Тк1000)0,25(lобlП)0,07 |  |  |
|  | Коэффициент тепловой эффективности | ψ | – | Таблица 5.2 |  |  |
|  | Коэффициент загрязнения | ξ | – | Страница 47 |  |  |
|  | Коэффициент теплоотдачи от газов к стенке | α1 | – | ξ(αк+αл,) |  |  |
|  | Коэффициент теплопередачи | k | Втм2∙К | Ψ(α1+αл,) |  |  |
|  | Тепловосприятие водяного эконо– майзера по уравнению теплопередачи | QТ | кДжкг | QТ=k⋅H⋅ΔtBP |  |  |

На рисунке 6 предоставлено графическое уточнение расчетных данных.

По рисунку 6 были определены: ϑг=℃,ϑпв=℃,Qб=кДжкг.

(Место для графика)

Рисунок 6 – Уточнение расчета водяного экономайзера II ступени.

Расчет топки

Таблица 12 – Расчет топки

| № п/п | Наименование величины | Обозначение | Размерность | Формула | Величина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем топочной камеры | Vт | м3 | Конструктивные характеристики |  |
|  | Суммарная площадь | ΣFст | м2 | Конструктивные характеристики |  |
|  | Эффективная толщина излучающего слоя | S | м | 3,6×VтFт |  |
|  | Угловой коэффициент экрана | χ | – | Конструктивные характеристики |  |
|  | Площадь лучевоспринимающей поверхности | Hл | м2 | Конструктивные характеристики |  |
|  | Относительное положение максимума температур | Xr | – | Конструктивные характеристики |  |
|  | КоэффициентM | M | – | M0∙(1–0.4∙xг)∙3rv |  |
|  | Коэффициент, учитывающий повышение зольности факела от рециркуляции газов | rv | – | rV=Vг⋅1+rVN20+VRO2 |  |

Продолжение таблицы 12

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коэффициент избытка воздуха в топке | αт″ | – | Таблица 16 |  |
|  | Температура холодного воздуха | t0х.в | °С | Задана в исходных данных |  |
|  | Энтальпия холодного воздуха | I0х.в | кДж/кг | Таблица 5 |  |
|  | Температура горячего воздуха | tгв | °С | Из расчета ВЗП II |  |
|  | Энтальпия горячего воздуха | Iгв | кДж/кг | Таблица 5 |  |
|  | Тепло, вносимое в топку с воздухом | Qв | кДж/кг | Qв=αт-Δαт-Δαпл⋅Iгв+ +Δαт+Δαпл⋅Iх.в0 |  |
|  | Полезное тепловыделение в топке | Qт | кДж/кг | Qт=Qpp⋅100-q3-q4-q6/100-q4+ +Qв |  |
|  | Теоретическая температура горения | ϑа | °С | При Qт=Iа, по αт″ |  |
|  | Температура газов на выходе из топки | ϑ''т | °С | Принята предварительно |  |
|  | Энтальпия газов на выходе из топки | I''т | кДж/кг | Таблица 5 |  |
|  | Средняя суммарная теплоемкость продуктов сгорания | VСср | кДж/кг∙К | VСср=( Qт – I''т)/( ϑа– ϑ''т) |  |

Продолжение таблицы 12

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Суммарная поглощающая способность | РnS | м∙МПа | РnS=rп·S |  |
|  | Коэффициент ослабления лучей трехатомными газами | 𝑘г | 1м∙МПа | 𝑘𝑟0∙𝑟𝑛 |  |
|  | Коэффициент ослабления лучей золовыми частицами | kзлμзл | 1м∙МПа | 104∙Азл3(T")2∙μзл1+1,2∙μзл∙sэф |  |
|  | Коэффициент ослабления лучей частицами кокса | kкμк | 1м∙МПа | kкμк=kкокс⋅χ1⋅χ2 |  |
|  | Оптическая толщина излучающего слоя | k | 1м∙МПа | k =kг+kзлμзл+kкμк |  |
|  | Критерий Бугера | Ви | – | Ви=kpS |  |
|  | Приведенный критерий Бугера | Bu | – | 1,6⋅ln1,4⋅Ви2+Ви+21,4⋅Ви2-Ви+2 |  |
|  | Средний коэффициент эффективности | ψср | – | Рисунок 7.16 |  |
|  | Температура газов на выходе из топки | ϑт" | ˚С | Ta1+MBu0,35,67∙Ѱср∙Fст∙Ta31011φ∙Bр∙Vcср0,6 |  |
|  | Лучистое тепловыделение в топке | Qл | кДж/кг | φ(Qт–I''т) |  |

Окончание таблицы 12

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средняя тепловая нагрузка лучевопринимающей поверхности нагрева | qтк | кВтм2 | Вр∙QлтНл |  |
|  | Теплонапряжение топочного объема | qv | кВтм3 | Вр∙QнрVт |  |

Расчет фестона

Таблица 13 – Расчет фестона

| № п/п | Наименование величины, обозначение | Размерность | Формула или обоснование | Расчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Диаметр труб d | мм | По конструктивным характеристикам |  |
|  | Шаги труб: –поперечный S1 –продольный S2 | мм | –“– |  |
|  | Относительные шаги: –поперечный шаг, σ1 –продольный шаг, σ2 |  | S1/d S2/d |  |
|  | Число труб в ряду Z1 |  | По конструктивным характеристикам |  |
|  | Число рядов труб Z2 |  | –“– |  |
|  | Общее количество труб Z2 |  | –“– |  |
|  | Живое сечение для прохода газов Fг | м2 | По конструктивным характеристикам |  |
|  | Лучевосприни– мающая пов–ть Нл | м2 | –“– |  |
|  | Расчетная поверхность нагрева Нр | м2 | π∙d∙l∙n |  |

Продолжение таблицы 13

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эффективная толщина излучающего слоя Sэф | м | 0,9∙d4π∙s1∙s2d2-1 |  |  |
|  | Температура газов на входе | оС | Из расчета топки |  |  |
|  | Энтальпия газов на входе | кДж/кг | Из таблицы 3 |  |  |
|  | Температура газов за фестоном | ºС | Принята с последующим уточнением |  |  |
|  | Энтальпия газов за фестоном | кДж/кг | Табл. 3 |  |  |
|  | Тепловосприятие по балансу Qб | кДж/кг | φ∙I'-I'' |  |  |
|  | Температура кипения при Рб tкип | 0С | При Рб=4,3МПа |  |  |
|  | Средняя температура газов | ,ºС | ϑ'+ϑ''/2 |  |  |
|  | Средний температурный напор | ºС |  |  |  |
|  | Объем газов на 1 кг топлива Vг | м3/кг | Таблица 2 |  |  |

Продолжение таблицы 13

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация золы в дымовых газах μзл | кг/кг | Таблица 2 |  |  |
|  | Объемная доля водяных паров |  | –“– |  |  |
|  | Суммарная объемная доля 3х атомных газов и водяных паров rn |  | –“– |  |  |
|  | Средняя скорость газов в фестоне Wг | м/с | Bр∙Vг∙ϑ+273273∙Fг |  |  |
|  | Коэффициент Теплоотдачи конвекцией αк | Втм2∙К | номограмма 13 [2] αк=αн∙αф∙αs∙αz |  |  |
|  | Критерий Бугера, Bu | б/р | Bu=k∙p∙S |  |  |
|  | Коэффициент ослабления лучей 3х атомными газами | 1МПа∙м | kг=kг0∙rп |  |  |

Продолжение таблицы 13

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коэффициент поглощения лучей золовыми частицами, kзлμзл | 1МПа∙м | kкμзл=104∙Aзл3ϑ΄+2732∙∙μзл1+1,2∙μзл∙Sэф |  |  |
|  | Коэффициент поглощения лучей частицами кокса, kкоксμкокс | 1МПа∙м | определяем по таблице 6–2 [2] |  |  |
|  | Оптическая толщина kрS |  | kг+kзлμзл+kкокс |  |  |
|  | Суммарная Поглощательная способность РnS |  | rn∙Sэф |  |  |
|  | Степень черноты факела аф |  | номограмма 2 [2] |  |  |
|  | Температура загрязненной стенки tз | ℃ | tкип+80 |  |  |
|  | Коэффициент Теплоотдачи излучением | Втм2∙К | номограмма 18 [2] |  |  |

Окончание таблицы 13

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коэффициент теплопередачи, k | Втм2∙К | k=ψ·(αк+αл) |  |  |
|  | Тепловосприятие ступени по уравнению теплопередачи Qт | кДжкг | Qт=k∙HР∙∆tBр∙1000 |  |  |

По рисунку 7 были определены: ϑг=℃,  Qб=кДжкг.

(Место для графика)

Рисунок 7 – График тепловосприятия фестона

Расчет пароперегревателя

  - Расчет конвективного пароперегревателя первой ступени

Таблица 14 – Расчет конвективного пароперегревателя I ступени

| № п/п | Наименование величины | Обозначение | Размерность | Формула | Величина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Диаметр труб | d | мм | По конструктивным характеристикам |  |
|  | Шаги труб | S1/S2 |  | То же |  |
|  | Относительный поперечный шаг | σ1 | – | σ1 = S1/ d |  |
|  | Относительный продольный шаг | σ2 | – | σ 2 = S2/d |  |
|  | Живое сечение для прохода пара | fп | м2 | То же |  |
|  | Живое сечение для прохода газов | Fг | м2 | То же |  |
|  | Поверхность нагрева | HР | м2 | То же |  |
|  | Эффективная толщина излучающего слоя | S | мм | 0,9d(4π∙S1∙S2d2-1) |  |
|  | Температура газов на выходе из ступени | ϑ" | ˚С | Из расчета фестона |  |

Продолжение таблицы 14

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Энтальпия газов на выходе из ступени | I" | кДжкг | Таблица 5 |  |  |
|  | Энтальпия пара на входе в ступень | i' | кДжкг | Таблицы термодинамических свойств воды и водяного пара |  |  |
|  | Давление пара на входе в ступень | Р' | МПа | По конструктивным характеристикам |  |  |
|  | Температура пара на входе в ступень | t' | ˚С | Таблицы термодинамических свойств воды и водяного пара |  |  |
|  | Температура газов на входе в ступень | ϑ' | ˚С | Принимается с последующим уточнением |  |  |
|  | Энтальпия газов на входе в ступень | I' | кДжкг | Таблица 5 |  |  |
|  | Тепловосприятие ступени по балансу | Qб | кДжкг | φ(I'–I''+Δα·Iхв) |  |  |
|  | Энтальпия пара на выходе из ступени | i" | кДжкг | Qб∙BрDпп+i' |  |  |
|  | Температура пара на выходе из ступени приРКППI=4,9 | t" | ˚С | Таблицы термодинамических свойств воды и водяного пара |  |  |

Продолжение таблицы 14

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температурный напор на входе газов противоток | ∆t' | ˚С | ϑ'-t" |  |  |
|  | Температурный напор на выходе газов | ∆t" | ˚С | ϑ"-tкпп-1,, |  |  |
|  | Средний температурный напор при противотоке | ∆tпрт | ˚С | ∆t'+∆t"2 |  |  |
|  | Средняя температура газов | ϑ | ˚С | ϑ'+ϑ"2 |  |  |
|  | Средняя температура пара | t | ˚С | t'+t"2 |  |  |
|  | Средняя скорость газов | Wг | м/с |  |  |  |
|  | Коэффициент теплоотдачи с газовой стороны | αк | Втм2∙К | α2 =Cф· αн; номограмма 7 [1] |  |  |
|  | Средний удельный объем пара | vср | м3/кг | Таблицы воды водяного пара |  |  |
|  | Средняя скорость пара | wп | м/с | wп=D∙vсрfп |  |  |
|  | Коэффициент теплоотдачи от стенки к пару | α2 | Втм2∙К | Номограмма 12 [1] |  |  |

Продолжение таблицы 14

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура загрязненной стенки | tз | ˚С | t+50 |  |  |
|  | Суммарная поглощающая способность | РnS | – | РnS=rп·S |  |  |
|  | Коэффициент ослабления лучей золовыми частицами |  | 1м∙МПа | 104∙Азл3(T+273")2∙ μзл1+1,2∙μзл∙sэф |  |  |
|  | Коэффициент ослабления лучей трехатомными газами |  | 1м∙МПа | , номограмма 3 и таблица 2 |  |  |
|  | Оптическая толщина излучающего слоя |  | 1м∙МПа | k=kг+kкμзл |  |  |
|  | Критерий Бугера | Ви | – |  |  |  |
|  | Степень черноты факела | аф | – | α=1-e-Bu номограмма 18 |  |  |
|  | Коэффициент теплоотдачи излучением | αл | Втм2∙К | Номограммы 18 |  |  |
|  | Коэффициент загрязнения | ξ | – | рисунок 5.2 |  |  |

Окончание таблицы 14

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коэффициент теплоотдачи с газовой стороны | α1 | Втм2∙К | α1=ξ(αк+αл') |  |  |
|  | Коэффициент теплопередачи | k | Втм2∙К | k=ψ·αк+αл |  |  |
|  | Тепловосприятие по уравнению теплопередачи | QТ | кДжкг |  |  |  |

По рисунку 8 были определены: ϑг=℃,ϑпв=℃,Qб=кДжкг.

(Место для графика)

Рисунок 8 – График тепловосприятия ПП 1 ступени

  - Расчет конвективного перегревателя второй ступени

Таблица 15 – Расчет конвективного перегревателя II ступени

| № п/п | Наименование величины | Обозначение | Размерность | Формула | Величина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Диаметр труб | d | мм | По конструктивным характеристикам |  |
|  | Шаги труб | S1/S2 |  | По конструктивным характеристикам |  |
|  | Относительный поперечный шаг | σ1 | – | σ1 = S1/ d |  |
|  | Относительный продольный шаг | σ2 | – | σ2 = S2/d |  |
|  | Живое сечение для прохода пара | fп | м2 | То же |  |
|  | Живое сечение для прохода газов | Fг | м2 | То же |  |
|  | Поверхность нагрева | HР | м2 | Тот же |  |
|  | Эффективная толщина излучающего слоя | S | мм | 0,9d(4π∙S1∙S2d2–1) |  |
|  | Коэффициент тепловой эффективности | Ѱ | б/р | Таблица 6.4. [3] |  |

Продолжение таблицы 15

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура газов на входе в пароперегреватель | ϑ' | ℃ | согласно расчетам КПП I (см. рисунок 13) |  |  |
|  | Энтальпия газов на входе в пароперегреватель | I' | кДжкг | из таблицы 3 |  |  |
|  | Температура пара на входе, | t' | ℃ | согласно расчетам КПП II |  |  |
|  | Энтальпия пара на входе | iпп' | кДжкг | таблица воды и водяного пара |  |  |
|  | Энтальпия пара на выходе | i'' | кДжкг | таблица воды и водяного пара |  |  |
|  | Температура пара на выходе | t'' | ℃ | По характеристикам |  |  |
|  | Тепло переданное в пароохладителе, | ∆iпо | кДжкг | принята |  |  |
|  | Энтальпия пара после пароохладителя, | i' | кДжкг | i'=i'пп-∆iпо |  |  |
|  | Температура газов на входе в ступень | ϑ' | ˚С | Принимается с последующим уточнением |  |  |

Продолжение таблицы 15

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Энтальпия газов на входе в ступень | I' | кДжкг | Таблица 5 |  |  |
|  | Энтальпия пара на выходе из ступени | i" | кДжкг | Qб∙BрDпп+i' |  |  |
|  | Температура пара на выходе из ступени приРКППI=4,9 | t" | ˚С | Таблицы термодинамических свойств воды и водяного пара |  |  |
|  | Тепловосприятие ступени по балансу | Qб | кДжкг | φ(I'–I''+Δα·Iхв) |  |  |
|  | Температурный напор на входе газов противоток | ∆t' | ˚С | ϑ'-t" |  |  |
|  | Температурный напор на выходе газов | ∆t" | ˚С | ϑ"-tкпп-1,, |  |  |
|  | Средняя температура газов | ϑ | ˚С | ϑ'+ϑ"2 |  |  |
|  | Средняя температура пара | t | ˚С | t'+t"2 |  |  |
|  | Средняя скорость газов | Wг | м/с |  |  |  |

Продолжение таблицы 15

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коэффициент теплоотдачи с газовой стороны | αк | Втм2∙К | α2 =Cф· αн; номограмма 7 |  |  |
|  | Средний удельный объем пара | vср | м3/кг | Таблицы воды водяного пара |  |  |
|  | Средняя скорость пара | wп | м/с | wп=D∙vсрfп |  |  |
|  | Коэффициент теплоотдачи от стенки к пару | α2 | Втм2∙К | Номограмма 12 |  |  |
|  | Температура загрязненной стенки | tз | ˚С | t+50 |  |  |
|  | Суммарная поглощающая способность | РnS | – | РnS=rп·S |  |  |
|  | Коэффициент ослабления лучей золовыми частицами |  | 1м∙МПа | 104∙Азл3(T")2∙μзл1+1,2∙μзл∙sэф |  |  |
|  | Коэффициент ослабления лучей трехатомными газами |  | 1м∙МПа | , номограмма 3 и таблица 4 |  |  |
|  | Оптическая толщина излучающего слоя |  | 1м∙МПа | =++ |  |  |

Окончание таблицы 15

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Критерий Бугера | Ви | – |  |  |  |
|  | Степень черноты факела | аф | – | α=1-e-Bu номограмма 18 |  |  |
|  | Коэффициент теплоотдачи излуче– нием | αл | Втм2∙К | Номограммы 18 |  |  |
|  | Коэффициент загрязнения | ξ | – | рисунок 5.2 |  |  |
|  | Коэффициент теплоотдачи с газовой стороны | α1 | Втм2∙К | α1=ξ(αк+αл') |  |  |
|  | Коэффициент теплопередачи | k | Втм2∙К | k=ψ·αк+αл |  |  |
|  | Средний температурный напор при противотоке | ∆tпрт | ˚С | ∆t'+∆t"2 |  |  |
|  | Тепловосприятие по уравнению теплопередачи | QТ | кДжкг |  |  |  |

По рисунку 9 были определены: ϑг=℃,ϑпв=℃,Qб=кДжкг.

(Место для графика)

Рисунок 9 – График тепловосприятия ПП 1 ступени

Проверка расчета на угле Азейского месторождения

Таблица 16 – Сводная таблица расчета на угле Азейского месторождения

| Наименование | Обозначение | Размерность | Газоход (по ходу газов) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Топка | фестон | КПП II cт | КПП I ст | ВЭК II ст | ВЗП II ст | ВЭК I ст | ВЗП 1ст |
| Температура газов на входе в ступень | ϑ' | ˚С |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура газов на выходе из ступени | ϑ'' | ˚С |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура рабочего тела на входе в ступень | t' | ˚С |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура рабочего тела на выходе из ступени | t'' | ˚С |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловосприятие по балансу | Qб | кДж/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |

Невязка теплового баланса

Результатом поверочного расчета является расчет невязки теплового баланса.

Проверяют расчет по формуле

∆Q=Qрркабр-Qтл+∑Qбкпп+Qбш+∑Qбвэ∙(1-q4100),

где Qрр – располагаемое тепло топлива, кДж/кг; кабр – коэффициент полезного действия котла (брутто), %; Qтл – количество тепла, воспринятое в топке излучением, кДж/кг; ∑Qбкпп – суммарное тепловосприятие конвективных пароперегревателей 1,2,3 ступенях по балансу, кДж/кг; Qбш – тепло воспринятое ширмами II ступени по уравнению теплового баланса, кДж/кг; ∑Qбвэ – тепловосприятие экономайзера по балансу, кДж/кг; q4 – потери тепла от механического недожога, %.

Таким образом, невязка теплового баланса котлоагрегата ТП-81 составит

∆Q=

Рассчитаем невязку теплового баланса котлоагрегата:

∆=∆QQрр∙100=

Таким образом, невязка теплового баланса составила  %, что превышает рекомендуемые 0,5%.

- Заключение

В ходе выполнения курсового проекта был проведен комплексный тепловой расчет котельного агрегата при температуре уходящих газов °C. В процессе работы были последовательно выполнены поверочные расчеты всех поверхностей нагрева котла, включая экраны топки, фестон, пароперегреватель, водяной экономайзер и воздухоподогреватель. Расчетный метод, примененный в работе, основан на последовательных приближениях. Особое внимание было уделено анализу влияния температуры уходящих газов на эффективность работы котельного агрегата. Установлено, что заданная температура °C обеспечивает оптимальный баланс между экономичностью и надежностью работы оборудования. Полученные результаты свидетельствуют о корректности выбранных исходных данных и правильности проведенных расчетов. Котельный агрегат при заданных параметрах работы демонстрирует высокую эффективность и соответствие проектным характеристикам.

Выполненный тепловой расчет может быть использован в качестве основы для дальнейших исследований и оптимизации работы котельного агрегата, а также при проектировании аналогичных установок.

- Список использованных источников

- Тепловой расчет котлов (Нормативный метод). Издание 3–е, переработанное и дополненное. Издательство НПО ЦКТИ, СПб, 1998.

- Компоновка и тепловой расчет парового котла: Учеб. пособие для вузов\ Ю. М. Липов, Ю. Ф. Самойлов, Т. В. Виленский. – М.: Энергоатомиздат, 1988.

- Рабинович О. М. Котельные агрегаты. М. – Л., Машина. 1963.

- Расчет паровых котлов в примерах и задачах: Учеб. пособие для вузов\ А. Н. Безгрешнов, Ю. М. Липов, Б. М. Шлейфер; Под общ. ред. Ю. М. Липова. – М.: Энергоатомиздат, 1991.

- Поверочный расчет котельного агрегата: учебное пособие для вузов Иркутск: Изд–во ИрГТУ, 2002 Л.А. Сорокина, В.В. Федчишин., А.Н. Кудряшов.